| СОГЛАСОВАНО: Руководитель проектов КНБ ПО АО «Таймырская топливная компания» __________________ А.П. Фирсов «___» _____________ 2024 год | УТВЕРЖДАЮ: И.о. Руководителя проектного офиса АО «Таймырская топливная компания» __________________ Н.А. Ветров «___» _____________ 2024 год |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведение дублирующего неразрушающего контроля сварных соединений

Резервуарного парка (РВС-1000 № 1а, РВС-1000 № 7а, РВС-1000 № 4а, РВС-1000 № 8а)

нефтебазы Кайерканская,

в рамках реализации проекта: «Реконструкция нефтебазы Кайерканская», шифр: РН-К

# ШИФР: РН-К

# ПИН:

# Регистрационный номер № _____

# Базовый классификационный код

# Норильск, 2024 г

| Наименование разделов | Содержание раздела: |
| --- | --- |
| 1. Организация-заказчик, юридический и почтовый адрес | АО «ТТК» ОГРН 1022401787418 ИНН/КПП 2460047153/246750001 Россия, 660049, г. Красноярск, ул. Бограда, 15 Факс +7391201-71-88 officettk@nornik.ru PriemnayaPU@nornik.ru |
| 2. Наименование и местонахождение Объектов | Местонахождение: 663340, г. Норильск, р-он Кайеркан, станция «Разрез» Кайерканская нефтебаза (далее – КНБ). Объекты капитального строительства Резервуарного парка (тит. № 7): - Резервуар вертикальный стальной № 1а объемом 1000 м3 (РВС-1000 №1а); - Резервуар вертикальный стальной № 7а объемом 1000 м3 (РВС-1000 №7а); - Резервуар вертикальный стальной № 4а объемом 1000 м3 (РВС-1000 №4а); - Резервуар вертикальный стальной № 8а объемом 1000 м3 (РВС-1000 №8а). |
| 3. Сроки оказания услуг | В соответствии с Календарным планом Начало срока проведения дублирующего контроля после монтажа РВС №№ 1а, 7а, 4а, 8а до 31.08.2026. Строительство объектов Резервуарного парка РВС-1000 №1а 1000 м3; РВС-1000 №7а; РВС-1000 №4а; РВС-1000 №8а (тит.7), запланировано с 01.09.2025 до 31.08.2026. |
| 4. Особые условия | Проведение дублирующего неразрушающего контроля сварных соединений после проведения неразрушающего контроля другим третьим лицом в отношении Объектов с выездом специалистов на их местонахождения (КНБ). При оказании услуг должны учитываться требования нормативно-технической документации, в т.ч.: РД 34.10.130-96 «Инструкция по Визуальному и измерительному контролю»; ГОСТ Р ИСО 6520-2-2021 «Сварка и родственные процессы. Классификация дефектов геометрии в металлических материалах»; ГОСТ 7512-82 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод»; ГОСТ Р 55724-2013 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые»; ГОСТ 34347-2017 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия»; ГОСТ 18442-80* «Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования»; РД 26.260.15-2001 «Стилоскопирование основных и сварочных материалов и готовой продукции»; ГОСТ 31385-2023 «Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов»; РД 08-95-95 «Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепроводов»; ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах». Приказ Ростехнадзора от 01.12.2020 г. № 478 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений опасных производственных объектах»; ГОСТ Р 56542-2019 «Контроль неразрушающий Классификация видов и методов. |
| 5. Перечень и краткая характеристика Объектов в рамках строительства | Объекты относятся к строящимся объектам капитального строительства для хранения Дт (дизельного топлива), ТС (самолетного топлива), в рамках проекта «Реконструкция нефтебазы Кайерканская», шифр: РН-К: - Резервуар вертикальный стальной № 1а объемом 1000 м3; - Резервуар вертикальный стальной № 4а объемом 1000 м3; - Резервуар вертикальный стальной № 7а объемом 1000 м3; - Резервуар вертикальный стальной № 8а объемом 1000 м3. |
| 6. Вид строительства | Реконструкция |
| 7. Состав и объем услуг | Дублирующий неразрушающий контроль сварных соединений Объектов осуществляется методами: - Визуально-измерительный контроль (ВИК); - Ренгенографический контроль; - Ультразвуковой контроль (УК) Проникающими веществами: - Течеискание (ПВТ); - Капиллярный метод контроля (ПВК); Объем оказываемых услуг в отношении каждого Объекта указан в Приложением № 1 к настоящему Техническому заданию «Ведомость объемов услуг». Фактический объем оказываемых услуг уточняется в ходе производства услуг и принимается в установленном договоре порядке. Объем услуг согласно Приложения № 1 к настоящему Техническому заданию включает в себя также 20% при необходимости проведения повторного контроля забракованных сварных соединений. Результатом оказанных услуг являются заключения и протоколы по каждому Объекту, оформленные по нормативным требованиям, указанных в п.4 настоящего Технического задания, в соответствии с методами контроля. По проведенному дополнительному дефектоскопическому контролю оформляются: - ведомости дефектов конструкций, обмеры, эскизы, схемы и другие документы, отражающие объективную оценку технического состояния обследуемых элементов Объекта; - фотоотчет с пояснениями к фото в MS Word; - сводный отчет в соответствии с нормативными требованиями и требованиями настоящего Технического задания. |
| 8. Номенклатура обследуемых конструкций | Обследованию подлежат сварные соединения каждого Объекта после проведения неразрушающего контроля другим третьим лицом. |
| 9. Исходные данные | 9.1 Раздел Рабочей документации Резервуарный парк ЛВЖ №№ 1а, 7а, 4а, 8а (4х1000 м3) (тит. 7): ТС (топливо самолетное): №1а, №7а, ДТ (дизельное топливо): №4а, №8а, Технология производства РН-К-02-07-ТХ, разработанный АО «ТК «Безопасность». 9.2. Конструкторская документация на Объекты: - Резервуар вертикальный стальной № 1а объемом 1000 м3; - Резервуар вертикальный стальной № 7а объемом 1000 м3; - Резервуар вертикальный стальной № 4а объемом 1000 м3; - Резервуар вертикальный стальной № 8а объемом 1000 м3. |
| 10. Порядок оказания услуг | ПЕРЕД НАЧАЛОМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА ОБЪЕКТАХ: - Подрядчик направляет в адрес Заказчика на согласование подписанный детальный график оказания услуг. Формат графика предварительно согласовать с Заказчиком. - Подрядчик направляет списки персонала и оборудования, необходимого для оказания услуг, согласовывает допуск на Объект/КНБ в установленном Заказчиком порядке; Заказчиком осуществляются следующие подготовительные работы для технического диагностирования: - Заказчик передает Объект Подрядчику в порядке, установленном договором; - Объект, подлежащий дополнительному дефектоскопическому контролю, должен быть выведен из работы, освобожден от нефтепродукта, очищен, дегазирован и отключен заглушками от действующих трубопроводов и других коммуникаций. - Все люки должны быть демонтированы и не устанавливаться до окончания работ по диагностированию. - Для обеспечения доступа к элементам Объектов внутрикорпусные устройства в случае необходимости, должны быть полностью или частично демонтированы. - Для доступа к участкам, находящимся на высоте, Заказчик предоставляет доступ к существующим средствам подмащивания; - При необходимости провести очистку поверхности металла до металлического блеска в местах проведения неразрушающего контроля Исполнитель обязан до проведения технического диагностирования: - изучить исполнительную, эксплуатационную и иную документацию, относящуюся к каждому Объекту. Предварительное (визуальное) обследование: - провести визуальный осмотр и измерительный контроль днища и таврового (уторного) сварного соединения, сварных соединений на стенке резервуара после проведения неразрушающего контроля с фиксацией (фото, видео, схематично) всех дефектов, деформаций, разрывов и отклонений снаружи и внутри резервуара. Визуально-измерительный контроль сварных соединений проводить в 100% объеме. В случае, если по каким-либо причинам доступ к отдельным элементам Объектов затруднен или опасен, отметить это на схемах и в протоколах. Дополнительный дефектоскопический контроль: - провести 100% контроль сварных швов днища Объектов, включая тавровый (уторный) сварной шов методом течеискания. - провести 100% контроль сварных соединений на стенке Объектов после проведения неразрушающего контроля третьим лицом. - при необходимости по результатам осмотра и контроля методом течеискания сварных швов и основного металла днища Объектов, использовать другие физические методы контроля, для получения полной и достоверной информации о состоянии днища Объектов. |
| 11. Требования к оформлению документации по результату оказания услуг | Документацией по результатам проведения дублирующего неразрушающегося контроля являются заключения, протоколы на каждый Объект с учетом требований следующей НТД: - Приказ Ростехнадзора от 01.12.2020 г. № 478 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений опасных производственных объектах»; - ГОСТ 31385-2023 «Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия» - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов" -РД-08-95-95 «Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов» - ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах». |
| 12. Количество экземпляров документации по результату оказания услуг | Заключения, протоколы, ведомости дефектов конструкций, обмеры, эскизы, схемы и другие документы, отражающие объективную оценку технического состояния обследуемых элементов Объекта предоставляется Заказчику на бумажном носителе в 2 экземплярах и в электронной версии (формат .pdf), фотоотчет в формате .doc, сводный отчет в формате .xlsx. Ход оказания услуг также должен фиксироваться в отчетной документации (журналах, формулярах, заключениях, отчетах, актах, протоколах) с указанием фамилий, имен, отчеств (при наличии) и подписями работников, выполнявших неразрушающий контроль и давших заключение по результатам контроля. |
| 13. Требования к режиму безопасности | В соответствии с действующим законодательством РФ, внутренними нормативными документами Заказчика по пропускному режиму на КНБ. Исполнитель обязан обеспечить выполнение требований данных документов при оказании услуг на территории Заказчика. |
| 14. Требования и условия выполнения природоохранных мер и мероприятий | В ходе организации и оказания услуг обеспечить складирование материалов в соответствии с требованиями Заказчика и изготовителя на согласованных площадках, оборудованных для размещения МТР. Складирование мусора и отходов на согласованной с Заказчиком площадке нефтебазы на которой оказываются услуги. Не выполнять работы, не предпринимать действия, ведущие к ухудшению состояния окружающей среды. |
| 15. Требования промышленной безопасности и охраны труда (ПБиОТ) | 15.1. Наличие у организации опыта выполнения работ/оказания услуг на предприятиях химической, нефтехимической отрасли, нефтеперерабатывающих и взрывопожароопасных производств в соответствии с предметом закупки за последние 3 года. Подтверждается копиями не менее 3-х выполненных договоров общей стоимостью не менее стоимости ТКП Участника. 15.2. Наличие аккредитации лаборатории на выполнение работ по контролю сварных соединений. Аккредитация подтверждается свидетельством об аккредитации (аттестат); 15.3. Наличие протокола аттестации руководителей в области промышленной безопасности А.1. «Основы промышленной безопасности»; 15.4. Отсутствие отрицательного опыта сотрудничества с предприятиями группы компаний ПАО «ГМК «Норильский никель», в т. ч. с АО «ТТК». 15.5. При организации и проведении услуг Подрядчику необходимо руководствоваться в области ПБиОТ следующими документами, но не ограничиваясь: - Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»; - Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 г. №529 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов»; - Приказ Ростехнадзора от 09.08.2023 г. № 285 «Об утверждении Перечня областей аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики»; - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 г. №782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»; - Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»; - Приказ МЧС России от 18.11.2021 г. № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»; - СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»; - ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. Требования безопасности»; - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 № 884н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ»; - Постановление Госгортехнадзора России от 30.10.1998 № 63 «Об утверждении правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства»; - РД 03-495-2002 «Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства»; - СДАНК-02-2020 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля»; - СДА-24-2009 «Правила аттестации (сертификации) персонала испытательных лабораторий»; - СТО «Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «Таймырская топливная компания». 15.6. Подрядчик несет ответственность за нарушения в области промышленной безопасности и охраны труда в соответствии с Договором. |
| 16. Требования к квалификации персонала | 16.1. Квалификация рабочего персонала, допущенного к оказанию услуг, а также руководящего состава, назначенного приказом организации-исполнителя ответственным за оказания данных видов услуг, должна соответствовать требованиям действующего законодательства РФ в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и электробезопасности, а также строительным нормам и правилам, но не ограничиваясь 16.2. Руководители и рабочий персонал должны иметь удостоверения, протоколы, свидетельства, подтверждающие прохождение обучения в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и электробезопасности, по видам оказываемых организацией-исполнителем услуг: - протоколы аттестации в Ростехнадзоре руководителей, ответственных за проведение работ в соответствии с требованиями в области ПБиОТ для ОПО. - пожарно-технический минимум (руководители, специалисты и рабочий персонал); - охрана труда (руководители, специалисты); - электробезопасность (руководители, специалисты и рабочий персонал); - удостоверения по НК, зарегистрированные в общем реестре РФ специалистов НК. |

Неотъемлемой частью настоящего Задания являются следующие приложения:

Приложения:

- Ведомость объемов услуг.

- Календарный план оказания услуг.

- Требования ПБиОТ.

Главный инженер проектов КНБ ПО

АО «Таймырская топливная компания»

________________ И.А. Вопленко

«___»___________ 2024 г.

Разработал:

Главный менеджер КНБ ПО

АО «Таймырская топливная компания»

________________ С.В. Минаев

«___»___________ 2024 г.